## Slide 1
SM-U3-1 側向土壓力理論｜觀念講義・拼圖三
四步解題 SOP：切方塊 ＋ 對牆底取矩
超載、地下水、分層、張力裂縫再多，都走同一條流程——不漏算、不迷路
1
確定 K
→
2
列轉折點
→
3
逐點算 σa
→
4
切方塊取矩
示範題貫穿全篇：H = 7 m、q = 20 kPa、雙層土（Ka1 = 1/3、Ka2 = 0.26）；圖上數字全部可對帳

## Slide 2
OVERVIEW · 四步 SOP
四步一條龍：每一步的輸出，就是下一步的輸入
為什麼一定要照順序？
K 選錯，後面每個數字都錯；轉折點漏一個（最常漏「層界下側」），σa 圖就少一塊；
圖畫對了，最後一步只剩幾何：切成矩形＋三角形，全部對「牆底」取矩——不需要背任何作用點公式。
2

## Slide 3
STEP 1 · 確定 K
先看牆「能不能動、往哪動」，再決定 Ka、K0 或 Kp
主動：土推牆、牆退開
靜止：正常壓密土的近似
被動：牆推土、土抵抗
3

## Slide 4
STEP 2 · 列轉折點
兩個轉折點之間 σa 必為直線——只要算端點
為什麼只算端點？
每段內 γ、K、c 都不變，σv 隨 z 線性增加 → σa 也是直線。
張力裂縫深度
令 σa = 0 解出；裂縫內可能積水，題目有說就要加水壓。
層界＝兩個點
同一深度、兩個 σa：上側用上層 K，下側用下層 K。
①～⑤ 就是完整清單：題目有幾個，σa 圖就有幾個「節點」（左圖為示意剖面，曲線由公式實算）。
4

## Slide 5
STEP 3 · 逐點算 σa
有效應力乘 K，孔隙水壓全額另加（不乘 K）
K 只管「土粒骨架」傳過來的力；水沒有剪力強度，垂直多少、水平就多少。黏土才有 −2c√K 項。
5

## Slide 6
STEP 4 · 切方塊取矩
任何折線分布都拆得成「矩形＋三角形」
合力
每塊面積就是那一塊的力（kN/m）
作用點
yi 一律從牆底量——基準只有一個
6

## Slide 7
WORKED EXAMPLE · 題目
綜合算例：地表超載 ＋ 雙層土剖面
題目條件
牆高 H = 7 m，光滑垂直牆背，牆頂可位移
地表均布超載 q = 20 kPa
土層 1（0～3 m）：γ1 = 17 kN/m³，Ka1 = 1/3
土層 2（3～7 m）：γ2 = 19 kN/m³，Ka2 = 0.26
求：總側向合力 P 與作用點高度
Step 1 K 的種類
牆頂可外傾 → 全深度主動，上層 Ka1 = 1/3、下層 Ka2 = 0.26
Step 2 轉折點
z = 0（地表）、z = 3 m 上側、z = 3 m 下側、z = 7 m（牆底）
本題無水位、無凝聚力 → 沒有 u、沒有裂縫
7

## Slide 8
WORKED EXAMPLE · STEP 3
先畫 σv（連續），再乘各層的 K 得 σa
① z = 0
σv = q = 20
σa = 1/3 × 20 = 6.67 kPa
② z = 3 m 上側
σv = 20 + 17×3 = 71
σa = 1/3 × 71 = 23.67 kPa
③ z = 3 m 下側
σv 仍為 71
σa = 0.26 × 71 = 18.46 kPa
④ z = 7 m
σv = 71 + 19×4 = 147
σa = 0.26 × 147 = 38.22 kPa
牆底也可寫成 18.46 + 0.26×(19×4) = 18.46 + 19.76 = 38.22，兩種算法同值。
8

## Slide 9
WORKED EXAMPLE · 關鍵
界面上下：σv 連續，σa 跳動
口訣：「垂直看土重、水平看 K」——土重不會突然變，K 會。
9

## Slide 10
WORKED EXAMPLE · STEP 4
切成 A、B、C、D 四塊，每塊的形心高度都從牆底量
A 上層矩形
超載 q 在上層造成的均布段
B 上層三角形
上層土重 17×z 的增量
C 下層矩形
上覆 71 kPa（q＋上層土）× Ka2
D 下層三角形
下層土重 19×z 的增量
10

## Slide 11
WORKED EXAMPLE · 取矩表
一張表算完：P = ΣPi，ȳ = ΣPi·yi / ΣPi
方塊 | 合力算式 | Pi (kN/m) | yi 算式 | yi (m) | Pi·yi (kN·m/m)
A | 6.67 × 3 | 20.00 | 4 + 3/2 | 5.50 | 110.00
B | ½ × (23.67 − 6.67) × 3 | 25.50 | 4 + 3/3 | 5.00 | 127.50
C | 18.46 × 4 | 73.84 | 4/2 | 2.00 | 147.68
D | ½ × (38.22 − 18.46) × 4 | 39.52 | 4/3 | 1.33 | 52.69
Σ |  | 158.86 |  |  | 437.87
作用點（自牆底起算）
P = 158.9 kN/m ȳ = 2.76 m
對帳：直接積分
∫σa dz = 158.86 kN/m、∫σa(H−z) dz = 437.87 kN·m/m
與切方塊結果完全相同——切法只是把積分換成幾何。
11

## Slide 12
WARNING · 反射性寫 H/3
ȳ 寫成 H/3：作用點低 0.42 m，傾覆力矩少算 15%
H/3 只屬於「單層、無超載、無水」的純三角形。
超載的矩形塊作用在 H/2、上層方塊又墊高了 4 m——合力自然被往上拉。
12

## Slide 13
CHECK · 一秒驗算
什麼時候能直接寫 H/3、H/2？其餘一律切方塊
梯形公式
a：頂端壓力
b：底端壓力
無張力裂縫、σa 大致隨深度增加時，ȳ 應落在 H/3～H/2 之間；算出來跑出這個範圍，先回頭檢查切塊與 yi。
13

## Slide 14
MISTAKES · 六個失分點
每一步各有一個陷阱，對照 SOP 逐項檢查
STEP 1
地下室外牆用了 Ka
受樓板約束不能動 → 應用 K0；Ka 會低估側壓
STEP 2
層界只算一次
23.67 直接往下接，本例 P 變成 179.7，多算 13%
STEP 2
漏掉張力裂縫
黏土頂部 σa 為負，不能當成拉力抵銷下方推力
STEP 3
水壓也乘了 K
小例中牆底少算 26.2 kPa（40%）
STEP 3
下層忘了上覆壓力
C 塊是 Ka2 × 71，不是 Ka2 × 20（超載）而已
STEP 4
yi 從層底量、或直接寫 H/3
作用點基準只有牆底；H/3 使 M 少算 15%
14

## Slide 15
重點回顧
1
確定 K：牆外傾 Ka、受約束 K0、推向土 Kp
2
列轉折點：地表、裂縫 zc、水位、層界（上下各一次）、牆底
3
逐點算 σa：有效應力 × K，孔隙水壓 u 全額另加
4
切方塊對牆底取矩：本例 P = 158.9 kN/m、ȳ = 2.76 m（不是 H/3）
下一塊拼圖：黏土張力裂縫 ＋ 地下水位的綜合題——轉折點清單會多出 ② 與 ③